РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R BT.1368-5*

Критерии планирования для цифровых наземных телевизионных служб в диапазонах ОВЧ/УВЧ

(Вопрос МСЭ-R 4/6)

(1998-1998-2000-2002-2004-2005)

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что разрабатываются системы передачи в диапазонах ОВЧ/УВЧ для цифровых наземных телевизионных служб;

b)	что ОВЧ/УВЧ телевизионные диапазоны уже заняты аналоговыми телевизионными службами;

c)	что аналоговые телевизионные службы будут использоваться еще в течение продолжительного периода времени;

d)	что наличие совместимых наборов критериев планирования, согласованных администрациями, облегчит внедрение цифровых наземных телевизионных служб,

рекомендует,

1	чтобы в качестве основы для планирования частот цифровых наземных телевизионных служб использовались соответствующие защитные отношения (ЗО) и соответствующие минимальные значения напряженности поля, приведенные в Дополнениях 1, 2 и 3, а также дополнительная информация, приведенная в Дополнениях 4, 5, 6 и 7.

Введение

В настоящей Рекомендации содержатся следующие Дополнения:

Дополнение 1 – Критерии планирования для систем цифрового телевидения ATSC в диапазонах ОВЧ/УВЧ

Дополнение 2 – Критерии планирования для систем цифрового телевидения DVB-T в диапазонах ОВЧ/УВЧ

Дополнение 3 – Критерии планирования для систем цифрового телевидения ISDB-T в диапазонах ОВЧ/УВЧ

Дополнение 4 – Другие факторы планирования

Дополнение 5 – Метод субъективного сравнения (SCM) с эталонным источником помех при оценке защитных отношений для аналоговых телевизионных систем

Дополнение 6 – Методы проверки измерения защитных отношений для полезных цифровых наземных сигналов

Дополнение 7 – Тропосферные и непрерывные помехи

Общие положения

Защитное РЧ отношение представляет собой минимальное значение отношения полезного сигнала к мешающему сигналу на входе приемника, обычно выраженное в децибелах.

Эталонный уровень цифрового сигнала определяется как среднеквадратичное значение мощности излучаемого сигнала в полосе канала. Его предпочтительно измерять тепловым ваттметром. Все защитные отношения для полезных цифровых сигналов измеряются при мощности на входе приемника 60 дБм.

Эталонный уровень аналогового модулированного видеосигнала определяется как среднеквадратичное значение видеонесущей в точках, соответствующих пикам огибающей модулированного сигнала. Все значения защитных отношений для полезных аналоговых сигналов измеряются при мощности на входе приемника 39 дБм (70 дБ(мкВ) при 75 Ом).

# 1	Системы цифрового наземного телевидения с полезным сигналом

Защитные отношения для систем цифрового наземного телевидения применяются как к непрерывным, так и к тропосферным помехам. Защитные отношения относятся к центральной частоте системы цифрового наземного телевидения с полезным сигналом.

Поскольку цифровой телевизионный приемник должен успешно функционировать в присутствии сильных аналоговых сигналов в соседних каналах, требуется высокий уровень линейности входных характеристик приемника.

Защитные отношения для систем цифрового наземного телевидения, которые выступают в качестве мешающих, такие же, как и в том случае, когда полезный и мешающий сигналы не синхронизированы и/или исходят из разных программных источников. Результаты, относящиеся к одночастотным сетям (ОЧС), пока еще не получены.

Для системы цифрового наземного телевидения ATSC защитные отношения измеряются при значениях КОБ = 3  10–6 на входе демультиплексора MPEG-2.

Для систем цифрового наземного телевидения (наземное цифровое телевизионное вещание (DVB-T) и наземное цифровое радиовещание с интеграцией служб (ISDB-T)) защитные отношения измеряются между внутренним и внешним кодами перед декодером Рида-Соломона для КОБ  2  104; это соответствует значению КОБ < 1  10–11 на входе демультиплексора MPEG-2. Для бытовых приемников может оказаться невозможным измерить КОБ перед декодированием Рида-Соломона. Значение КОБ для таких случаев изучается.

Для уменьшения числа измерений и таблиц было предложено измерять защитные отношения для систем DVB-T в следующих трех предпочтительных режимах, показанных в таблице 1. Значения защитных отношений для различных требуемых рабочих режимов в случае приема на фиксированное, переносное или подвижное оборудование можно рассчитать, используя приведенные измеренные значения. Формула для расчета изучается.

ТАБЛИЦА 1

Предлагаемые предпочтительные режимы измерения защитных отношений для DVB-T

| 2 Системы аналогового наземного телевидения с полезным сигналом Модуляция | Кодовая скорость | C/N (1) (дБ) | Битовая скорость(2) (Мбит/с) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧФМН | 2/3 | 6,9 |  7 |
| 16-КАМ | 2/3 | 13,1 |  13 |
| 64-КАМ | 2/3 | 18,7 |  20 |
| (1) Значения приведены для гауссовского канала (включая типичный запас на реализацию) для КОБ < 1  10–11. (2) Для защитного интервала, равного 1/4. |  |  |  |

Измерения защитных отношений для видеосигнала системы аналогового наземного телевидения с полезным сигналом лучше всего проводить с помощью метода субъективного сравнения с применением эталонного источника синусоидальных помех, как это описано в Дополнении 5.

Значения таких защитных отношений применяются к помехам, исходящим от одного источника. Если не указано иное, такие отношения применяются к тропосферным помехам (T) и во многом совпадают с условием приема со слегка раздражающими искажениями. Такие искажения считаются приемлемыми только в том случае, когда помехи действуют в течение небольшого процента времени, не определенного точно, но обычно находящегося в пределах от 1% до 10%. Для мешающих сигналов, которые не подвержены существенному замиранию, необходимо обеспечить более высокий уровень защиты и следует использовать защитные отношения для непрерывных помех (C) (см. Дополнение 7).

Если полезным сигналом является аналоговый телевизионный сигнал, то следует рассматривать два или более значений защитных отношений − одно для защитного отношения для видеосигнала, а другие − для защитных отношений для звуковых сигналов. В таком случае следует использовать наиболее жесткое значение.

В связи с нелинейностью воздействия приемника для существенно более сильных полезных входных сигналов могут потребоваться более высокие защитные отношения.

Для систем с 625 строками эталонные уровни искажений − это уровни, соответствующие защитным отношениям по совмещенному каналу в 30 дБ и 40 дБ, когда используется сдвиг строк значением в две трети, см. Рекомендацию МСЭ-R BT.655. Такие условия приближаются к искажениям класса 3 (слегка раздражающие) и 4 (ощутимые, но не раздражающие) и применяются к тропосферным (T) и непрерывным (С) помехам, соответственно.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Дополнение 1 − Критерии планирования для систем цифрового телевидения ATSC в диапазонах ОВЧ/УВЧ		10

1	Защитные отношения для полезных сигналов цифрового наземного телевидения ATSC		10

1.1	Защита сигнала цифрового наземного телевидения ATSC, испытывающего помехи от сигнала цифрового наземного телевидения ATSC		10

1.2	Защита цифрового наземного телевидения ATSC, испытывающего помехи от аналогового наземного телевидения		11

1.2.1	Защита от помех по совмещенному каналу		11

1.2.2	Защита от помех нижнего соседнего канала (N – 1)		12

1.2.3	Защита от помех верхнего соседнего канала (N + 1)		12

1.2.4	Защита от помех других каналов		12

2	Защитные отношения для полезных сигналов аналогового наземного телевидения, испытывающих помехи от мешающих сигналов цифрового наземного телевидения ATSC		12

2.1	Защитные отношения для телевизионных систем с 525 строками		12

2.1.1	Защита для видеосигналов, испытывающих помехи от цифрового телевидения ATSC		12

2.2	Защитные отношения для телевизионных систем с 625 строками		13

2.2.1	Защита полезных видеосигналов, испытывающих помехи от цифрового наземного телевидения ATSC		13

2.2.1.1	Защита от помех по совмещенному каналу		13

2.2.1.2	Защита от помех нижнего соседнего канала		14

2.2.1.3	Защита от помех верхнего соседнего канала		14

3	Защитные отношения для звуковых сигналов полезных сигналов аналогового наземного телевидения, испытывающих помехи от мешающих сигналов цифрового наземного телевидения ATSC		14

3.1	Защита звуковых сигналов NTSC (система BTSC MTS и SAP), испытывающих помехи от сигнала цифрового телевидения ATSC		14

4	Минимальная напряженность поля для наземного цифрового телевидения ATSC		15

Приложение 1 к Дополнению 1 − Вывод значений по методу показателя полезности		16

Дополнение 2 − Критерии планирования для систем цифрового телевидения DVB-T в диапазонах ОВЧ/УВЧ		17

1	Защитные отношения для полезных сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T		17

1.1	Защита сигнала цифрового наземного телевидения DVB-T, испытывающего помехи от сигнала цифрового наземного телевидения DVB-T		18

1.2	Защита цифрового наземного телевидения DVB-T, испытывающего помехи от аналогового наземного телевидения		19

1.2.1	Защита от помех по совмещенному каналу		19

1.2.2	Защита от помех нижнего соседнего канала (N – 1)		20

1.2.3	Защита от помех верхнего соседнего канала (N + 1)		20

1.2.4	Защита от помех перекрывающих каналов		21

1.3	Защита сигнала цифрового наземного телевидения DVB-T от непрерывных сигналов (CW) или сигналов ЧМ		22

1.4	Защита сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T от сигналов
T-DAB		23

1.5	Защита DVB-T от широкополосных сигналов, помимо сигналов наземного радиовещания		23

1.5.1	Защитные отношения для DVB-T, испытывающей помехи от фиксированной службы (настраиваемая система)		23

1.5.2	Защитные отношения для DVB-T, испытывающей помехи от системы многократного доступа с разделением каналов (МДРК)		24

2	Защитные отношения для полезных сигналов аналогового наземного телевидения, испытывающих помехи от мешающих сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T		24

2.1	Защитные отношения для телевизионных систем с 625 строками		24

2.1.1	Защита полезных видеосигналов, испытывающих помехи от сигнала цифрового наземного телевидения DVB-T		24

2.1.1.1	Защита от помех по совмещенному каналу		25

2.1.1.2	Защита от помех нижнего соседнего канала		25

2.1.1.3	Защита от помех верхнего соседнего канала		26

2.1.1.4	Защита от помех канала изображения		26

2.1.1.5	Защита от помех перекрывающихся каналов		27

3	Защитные отношения звуковых сигналов полезных сигналов аналогового наземного телевидения, испытывающих помехи от мешающих сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T		28

3.1	Защита для звуковых сигналов ЧМ, АМ и NICAM аналоговых телевизионных систем, испытывающих помехи от сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T		29

4	Защитные отношения для сигнала T-DAB, испытывающего помехи от мешающего сигнала цифрового наземного телевидения		30

5	Минимальная напряженность поля для наземного цифрового телевидения DVB-T, фиксированный прием		31

6	Минимальная медианная напряженность поля при приеме на подвижное оборудование DVB-T		32

6.1	Необходимое среднее значение C/N для приема на подвижное оборудование		32

6.2	Показатель шума приемника		34

Приложение 1 к Дополнению 2 − Расчет минимальной напряженности поля и минимальной медианной эквивалентной напряженность поля		34

Дополнение 3 − Критерии планирования для систем цифрового телевидения ISDB-T в диапазонах ОВЧ/УВЧ		36

1	Защитные отношения для полезных сигналов цифрового наземного телевидения ISDB-T		36

1.1	Защита сигнала цифрового наземного телевидения ISDB-T, испытывающего помехи от цифрового телевизионного сигнала ISDB-T		36

1.2	Защита цифрового наземного телевидения ISDB-T, испытывающего помехи от аналогового наземного телевидения		37

1.2.1	Защита от помех по совмещенному каналу		37

1.2.2	Защита от помех нижнего соседнего канала (N – 1)		38

1.2.3	Защита от помех верхнего соседнего канала (N  1)		38

2	Защитные отношения для полезных сигналов аналогового наземного телевидения, испытывающих помехи от мешающих сигналов цифрового наземного телевидения ISDB-T		39

2.1	Защитные отношения для телевизионных систем с 525 строками		39

2.1.1	Защита видеосигналов NTSC, испытывающих помехи от сигналов цифрового телевидения ISDB-T		39

3	Защитные отношения для звуковых сигналов систем аналогового наземного телевидения с полезным сигналом, испытывающих помехи от систем цифрового наземного телевидения ISDB-T с мешающим сигналом		39

3.1	Защита звуковых сигналов NTSC, испытывающих помехи от цифровых телевизионных сигналов ISDB-T		39

4	Минимальная напряженность поля для наземного цифрового телевидения ISDB-T		40

Приложение 1 к Дополнению 3 − Исчисление на основе метода с использованием показателя полезности		41

Дополнение 4 − Другие факторы планирования		43

1	Распределение напряженности поля в зависимости от мест приема		43

2	Прием с помощью переносного оборудования в зданиях и транспортных средствах		44

2.1	Потери по высоте: Lh		44

2.2	Потери на входе в здание: Lb		44

2.3	Потери на входе в транспортное средство: Lv		45

3	Избирательность приемной антенны		45

4	Антенны для приема на переносное и подвижное оборудование		45

4.1	Антенны для приема на переносное оборудование		45

4.2	Антенны для приема на портативное оборудование		45

4.3	Антенны для приема на подвижное оборудование		46

Дополнение 5 − Метод субъективного сравнения (SCM) с эталонным источником помех при оценке защитных отношений для аналоговых телевизионных систем		47

1	Введение		47

2	SCM при оценке защитных отношений с использованием эталонной синусоидальной помехи		47

2.1	Общее описание		47

2.2	Получение эталонного источника помех		48

2.3	Условия испытаний		49

2.4	Представление результатов		49

3	Таблица наиболее важных параметров		49

Дополнение 6 − Методы проверки измерения защитных отношений для полезных цифровых наземных сигналов		50

1	Базовая информация		50

2	Метод субъективного определения местонахождения неисправности (SFP) для измерения защитных отношений		50

Дополнение 7 − Тропосферные и непрерывные помехи		50

Список таблиц

Стр.

Таблица 1 − Предлагаемые предпочтительные режимы измерения защитных отношений для DVB-T		3

Таблица 2 − Защитные отношения по совместному каналу (дБ) для сигнала ATSC, испытывающего помехи от сигнала ATSC		10

Таблица 3 − Защитные отношения (дБ) для сигнала ATSC, испытывающего помехи от сигнала ATSC в нижнем (N – 1) и верхнем (N  1) соседних каналах		11

Таблица 4 − Защитные отношения (дБ) для ATSC, испытывающей помехи от сигнала ATSC в канале N  2 и других внеполосных каналах		11

Таблица 5 − Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для сигнала ATSC, испытывающего помехи от аналогового телевизионного сигнала		11

Таблица 6 − Защитные отношения (дБ) в случае помех нижнего соседнего канала (N – 1) для сигнала ATSC, испытывающего помехи от аналогового телевизионного сигнала, включая звуковой сигнал		12

Таблица 7 − Защитные отношения (дБ) в случае помех верхнего соседнего канала (N  1) для сигнала ATSC, испытывающего помехи от аналогового телевизионного сигнала		12

Таблица 8 − Защитные отношения (дБ) для сигнала ATSC 6 МГц, испытывающего помехи от сигнала M/NTSC и других внеполосных каналов		12

Таблица 9 − Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала (NTSC, 6 МГц), испытывающего помехи от мешающего сигнала ATSC		13

Таблица 10 − Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала, испытывающего помехи от мешающего сигнала ATSC 6 МГц		13

Таблица 11 − Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала, испытывающего помехи от сигнала ATSC 6 МГц (нижнего соседнего канала)		14

Таблица 12 − Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала, испытывающего помехи от сигнала ATSC 6 МГц (верхнего соседнего канала)		14

Таблица 13 − Вывод значений по методу показателя полезности. Система ATSC 6 МГц		15

Таблица 14 − Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для сигнала DVB-T, испытывающего помехи от сигнала DVB-T		18

Таблица 15 − Защитные отношения (дБ) для сигнала DVB-T, испытывающего помехи от сигнала DVB-T в нижнем (N – 1) и верхнем (N  1) соседних каналах		18

Таблица 16 − Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для сигналов DVB-T 7 МГц и 8 МГц, испытывающих помехи от сигналов аналогового телевидения (условия с неуправляемой частотой)		19

Таблица 17 − Защитные отношения (дБ) в случае помех нижнего соседнего канала (N – 1) для сигналов DVB-T 7 МГц и 8 МГц, испытывающих помехи от аналоговых телевизионных сигналов, включая звуковой сигнал		20

Таблица 18 − Защитные отношения (дБ) в случае помех верхнего соседнего канала (N  1) для сигналов DVB-T 7 МГц и 8 МГц, испытывающих помехи от аналоговых телевизионных сигналов		20

Таблица 19 − Защитные отношения (дБ) для сигнала DVB-T 8 МГц, испытывающего помехи от перекрывающего сигнала PAL B, включая звуковой сигнал		21

Таблица 20 − Защитные отношения (дБ) для сигнала DVB-T 7 МГц, испытывающего помехи от перекрывающего аналогового ТВ сигнала 7 МГц, включая звуковой сигнал		21

Таблица 21 − Защитные отношения (дБ) для сигнала DVB-T 8 МГц, испытывающего помехи от перекрывающего аналогового ТВ сигнала 8 МГц, включая звуковой сигнал		21

Таблица 22 − Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для сигнала DVB-T 8 МГц, 64-КАМ с кодовой скоростью 2/3, испытывающего помехи от CW или ЧМ несущей (сдвиг неуправляемой частоты)		22

Таблица 23 − Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для сигнала DVB-T 7 МГц, 64-КАМ с кодовой скоростью 2/3, испытывающего помехи от CW несущей (сдвиг управляемой частоты)		22

Таблица 24 − Защитные отношения по совместному каналу (дБ) для сигнала DVB-T 7 МГц и 8 МГц, испытывающего помехи от сигнала T-DAB		23

Таблица 25 − Защитные отношения (дБ) для сигнала DVB-T 7 МГц и 8 МГц, испытывающего помехи от сигнала T-DAB в нижнем (N – 1) или верхнем (N  1) соседних каналах		23

Таблица 26 − Защитные отношения для сигнала DVB-T 8 МГц, 64-КАМ с кодовой скоростью 2/3, испытывающего помехи от излучений фиксированной службы		23

Таблица 27 − Защитные отношения для сигнала DVB-T 8 МГц, 64-КАМ с кодовой скоростью 2/3, испытывающего помехи от излучений МДКР-1X		24

Таблица 28 − Защитные отношения для сигнала DVB-T 8 МГц, 64-КАМ с кодовой скорость 2/3, испытывающего помехи от излучений МДКР-3X		24

Таблица 29 − Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала, испытывающего помехи от мешающего сигнала DVB-T 8 МГц		25

Таблица 30 − Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала, испытывающего помехи от мешающего сигнала DVB-T 7 МГц		25

Таблица 31 − Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала, испытывающего помехи от сигналов DVB-T 7 МГц и 8 МГц (нижний соседний канал)		25

Таблица 32 − Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала, испытывающего помехи от сигналов DVB-T 7 МГц и 8 МГц (верхний соседний канал)		26

Таблица 33 − Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала, испытывающего помехи от сигнала DVB-T 8 МГц (канал изображения)		26

Таблица 34 − Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала, испытывающего помехи от сигнала DVB-T 7 МГц (канал изображения)		26

Таблица 35 − Защитные отношения (дБ) для аналоговых видеосигналов B, D, D1, G, H, K/PAL, испытывающих помехи от сигнала DVB-T 7 МГц (перекрывающие каналы)		27

Таблица 36 − Защитные отношения (дБ) для аналоговых видеосигналов B, D, D1, G, H, K/PAL, испытывающих помехи от сигнала DVB-T 8 МГц (перекрывающие каналы)		28

Таблица 37 − Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для полезного звукового сигнала, испытывающего помехи от сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T		29

Таблица 38 − Защитные отношения (дБ) для полезного звукового сигнала ЧМ, испытывающего помехи от сигнала DVB-T 7 МГц (перекрывающие каналы)		30

Таблица 39 − Защитные отношения (дБ) для полезного звукового сигнала AM, испытывающего помехи от сигнала DVB-T 8 МГц при различных частотных сдвигах (верхний соседний канал)		30

Таблица 40 − Защитные отношения (дБ) для сигнала T-DAB, испытывающего помехи от сигнала DVB-T 8 МГц		30

Таблица 41 − Защитные отношения (дБ) для сигнала T-DAB, испытывающего помехи от сигнала DVB-T 7 МГц		31

Таблица 42 − Расчет минимального уровня напряженности поля системы DVB-T 8 МГц		31

Таблица 43 − Необходимое среднее значение C/N, предельная скорость для приема на подвижное оборудование при отсутствии разнесения		33

Таблица 44 − Необходимое среднее значение C/N, предельная скорость для приема на подвижное оборудование для случая разнесения		33

Таблица 45 − Параметры канала для измерения необходимого среднего значения C/N при "типовом городском" приеме на подвижное оборудование DVB-T		34

Таблица 46 − Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для ISDB-T 6 МГц, испытывающей помехи от ISDB-T 6 МГц		36

Таблица 47 − Защитные отношения (дБ) для ISDB-T 6 МГц, испытывающей помехи от ISDB-T 6 МГц в нижнем соседнем канале (N  1)		36

Таблица 48 − Защитные отношения (дБ) для ISDB-T 6 МГц, испытывающей помехи от ISDB-T 6 МГц в верхнем соседнем канале (N + 1)		37

Таблица 49 − Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для ISDB-T 6 МГц, испытывающей помехи от аналогового телевидения		37

Таблица 50 − Защитные отношения (дБ) в случае помех нижнего соседнего канала (N – 1) для ISDB-T 6 МГц, испытывающей помехи от сигналов NTSC, включая звуковые сигналы		38

Таблица 51 − Защитные отношения (дБ) в случае помех верхнего соседнего канала (N  1) для ISDB-T 6 МГц, испытывающей помехи от сигнала NTSC 6 МГц		38

Таблица 52 − Защитные отношения (дБ) для аналогового видеосигнала (NTSC, 6 МГц), испытывающего помехи от сигнала ISDB-T		39

Таблица 53 − Качество звука, соотнесенное с защитным отношением для видеоканала класса 3, в случае, когда сигнал NTSC 6 МГц испытывает помехи от сигнала ISDB-T 6 МГц		39

Таблица 54 − Исчисление на основе "метода напряжений" для системы ISDB-T 6 МГц		40

Таблица 55 − Различные потери на входе в здание в диапазонах IV/V УВЧ		44

Таблица 56 − Усиление антенны (дБд) при приеме на переносное оборудование		45

Таблица 57 − Усиление антенны (дБд) при приеме на портативное оборудование		46

Таблица 58 − Усиление антенны (дБд) при приеме на подвижное оборудование		46

Таблица 59 − Базовые термины и соотношения для SCM		49

Дополнение 1

Критерии планирования для систем цифрового телевидения ATSC
в диапазонах ОВЧ/УВЧ

1	Защитные отношения для полезных сигналов цифрового наземного телевидения ATSC

В таблицах 2−4 и 5−8 представлены защитные отношения для сигнала цифрового наземного телевидения ATSC, испытывающего помехи от сигнала цифрового наземного телевидения ATSC и сигнала аналогового наземного телевидения, соответственно.

1.1	Защита сигнала цифрового наземного телевидения ATSC, испытывающего помехи от сигнала цифрового наземного телевидения ATSC

ТАБЛИЦА 2

Защитные отношения по совместному каналу (дБ) для сигнала ATSC,
испытывающего помехи от сигнала ATSC

| Полезный сигнал | Мешающий сигнал |
| --- | --- |
|  | ATSC 6 МГц |
| ATSC 6 МГц | 15 19(1) |
| (1) На основе равномерного распределения шума и помехи. |  |

ТАБЛИЦА 3

Защитные отношения (дБ) для сигнала ATSC, испытывающего помехи от сигнала ATSC
в нижнем (N – 1) и верхнем (N  1) соседних каналах

| Канал | N – 1 | N  1 |
| --- | --- | --- |
| ATSC 6 МГц | –27 | –27 |

Защитные отношения приводятся в дБ и применяются как к непрерывным, так и к тропосферным помехам.

ТАБЛИЦА 4

Защитные отношения (дБ) для ATSC, испытывающей помехи от сигнала ATSC
в канале N  2 и других внеполосных каналах

| Канал | N  2 и другие внеполосные каналы |
| --- | --- |
| ATSC 6 МГц | –58 |

1.2	Защита цифрового наземного телевидения ATSC, испытывающего помехи от аналогового наземного телевидения

1.2.1	Защита от помех по совмещенному каналу

ТАБЛИЦА 5

Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для сигнала ATSC, испытывающего помехи от аналогового телевизионного сигнала

| Полезный сигнал | Мешающий сигнал (аналоговый ТВ сигнал, включая звуковые несущие) |  |
| --- | --- | --- |
|  | M/NTSC | PAL B |
| ATSC 6 МГц | 2 7(1) | 9 |
| (1) С использованием гребенчатого фильтра в цифровом телевизионном приемнике и при отношении C/N, равном 19 дБ. |  |  |

1.2.2	Защита от помех нижнего соседнего канала (N – 1)

ТАБЛИЦА 6

Защитные отношения (дБ) в случае помех нижнего соседнего канала (N – 1) для сигнала ATSC, испытывающего помехи от аналогового телевизионного сигнала, включая  звуковой сигнал

| Полезный сигнал | Мешающий сигнал (аналоговый ТВ сигнал, включая звуковые несущие) |
| --- | --- |
|  | M/NTSC |
| ATSC 6 МГц | –48 |

1.2.3	Защита от помех верхнего соседнего канала (N + 1)

ТАБЛИЦА 7

Защитные отношения (дБ) в случае помех верхнего соседнего канала (N  1) для сигнала ATSC, испытывающего помехи от аналогового телевизионного сигнала

| Полезный сигнал | Мешающий сигнал (аналоговый ТВ сигнал, включая звуковые несущие) |
| --- | --- |
|  | M/NTSC |
| ATSC 6 МГц | –49 |

1.2.4	Защита от помех других каналов

ТАБЛИЦА 8

Защитные отношения (дБ) для сигнала ATSC 6 МГц, испытывающего помехи
от сигнала M/NTSC и других внеполосных каналов

| Полезный сигнал | Мешающий сигнал | Мешающие каналы | Защитное отношение |
| --- | --- | --- | --- |
| ATSC | M/NTSC | N  2 – N  8 | –58 |

2	Защитные отношения для полезных сигналов аналогового наземного телевидения, испытывающих помехи от мешающих сигналов цифрового наземного телевидения ATSC

В таблице 9 и таблицах 10–12 приводятся защитные отношения для полезных сигналов аналогового телевидения с 525 строками и 625 строками, соответственно, испытывающих помехи от сигналов цифрового наземного телевидения ATSC.

2.1	Защитные отношения для телевизионных систем с 525 строками

2.1.1	Защита для видеосигналов, испытывающих помехи от цифрового телевидения ATSC

В данном разделе защитные отношения для полезного аналогового сигнала, испытывающего помехи от мешающего цифрового сигнала ATSC, применяются только к помехам несущим изображения и цвета.

ТАБЛИЦА 9

Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала (NTSC, 6 МГц), испытывающего помехи от мешающего сигнала ATSC

| Мешающий цифровой канал | Тропосферные помехи класса 3 | Непрерывные помехи класса 4 |
| --- | --- | --- |
| N – 1 (нижний) | –16 |  |
| N (совмещенный канал) | 34 |  |
| N + 1 (верхний) | –17 |  |
| N + 14 (канал изображения) | –33 |  |
| N + 15 (канал изображения) | –31 |  |
| N  2 | –24 |  |
| N  3 | –30 |  |
| N  4 | –25 |  |
| N  7 | –34 |  |
| N  8 | –32 |  |

2.2	Защитные отношения для телевизионных систем с 625 строками

2.2.1	Защита полезных видеосигналов, испытывающих помехи от цифрового наземного телевидения ATSC

В данном разделе защитные отношения для полезного аналогового сигнала, испытывающего помехи от мешающего цифрового сигнала, относятся только к помехе видеосигналу.

Приведенные защитные отношения касаются внеканального затухания спектра мешающего передатчика DVB-T в 40 дБ.

2.2.1.1	Защита от помех по совмещенному каналу

ТАБЛИЦА 10

Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала,
испытывающего помехи от мешающего сигнала ATSC 6 МГц

| Полезный сигнал: аналоговая система | Мешающий сигнал: ATSC 6 МГц |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферные помехи | Непрерывные помехи |
| B/PAL | 38 | 45 |

2.2.1.2	Защита от помех нижнего соседнего канала

ТАБЛИЦА 11

Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала, испытывающего помехи от сигнала ATSC 6 МГц (нижнего соседнего канала)

| Полезный сигнал: аналоговая система | Мешающий сигнал: сигнал ATSC 6 МГц (нижний соседний канал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферные помехи | Непрерывные помехи |
| B/PAL | – 7 | – 1 |

2.2.1.3	Защита от помех верхнего соседнего канала

ТАБЛИЦА 12

Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала, испытывающего помехи от сигнала ATSC 6 МГц (верхнего соседнего канала)

| Полезный сигнал: аналоговая система | Мешающий сигнал: сигнал ATSC 6 МГц (верхний соседний канал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферные помехи | Непрерывные помехи |
| B/PAL | –7 | 0 |

3	Защитные отношения для звуковых сигналов полезных сигналов аналогового наземного телевидения, испытывающих помехи от мешающих сигналов цифрового наземного телевидения ATSC

3.1	Защита звуковых сигналов NTSC (система BTSC MTS и SAP), испытывающих помехи от сигнала цифрового телевидения ATSC (см. Примечание 1)

В случае мешающего верхнего соседнего цифрового канала N + 1 параметры аудиосигналов ухудшаются быстрее, чем параметры видеосигналов. Измеренное значение защитного отношения для помехи в звуковых сигналах BTSC MTS и SAP составило 12 дБ. (Защитное отношение для видеосигнала в канале N + 1 равно 17 дБ). Значение защитного отношения, равное 12 дБ для звуковых сигналов относится к уровню полезной видеонесущей NTSC.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – BTSC MTS: Комитет систем телевизионного вещания Многоканальный звук; SAP: звуковая аудиопрограмма.

4	Минимальная напряженность поля для наземного цифрового телевидения ATSC

ТАБЛИЦА 13

Вывод значений по методу показателя полезности 
Система ATSC 6 МГц*

| Планируемый параметр(1) | Нижняя часть диапазона ОВЧ 54−88 МГц | Верхняя часть диапазона ОВЧ 174−216 МГц | Диапазон УВЧ 470−806 МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота (МГц) | 69 | 194 | 615 |
| C/N (дБ) | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| k (дБ) | –228,6 | –228,6 | –228,6 |
| B (дБ(Гц)) (6 МГц) | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| G1m2 (дБ) | –1,8 | 7,3 | 17,2 |
| GD (дБ) | 6 | 8 | 10 |
| GI (дБ) | 8,2 | 10,2 | 12,2 |
| Потери в линии передачи (дБ) line | 1,1 | 1,9 | 3,3 |
| Потери на симметрирующем устройстве антенны 300/75 (дБ) balun | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Значение шума приемника (дБ) | 5 | 5 | 10 |
| Trx (K) | 627,1 | 627,1 | 2 610 |
| Tline (K) | 65,0 | 102,9 | 154,4 |
| Значение шума LNA (дБ) | 5 | 5 | 5 |
| Усиление LNA (дБ) | 20 | 20 | 20 |
| TLNA (дБ) | 627,1 | 627,1 | 627,1 |
| Tbalun (K) | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Ta (K) | 9 972,1 | 569,1 | Пренебрежимо мало |
| Ta balun (K) | 8 885,1 | 507,1 | Пренебрежимо мало |
| Tline/ G (K) | 0,8 | 1,6 | 3,3 |
| Trx/ G (K) | 8,1 | 9,7 | 55,8 |
| Te (K) | 9 552,6 | 1 176,8 | 717,8 |
| 10 log(Te) (дБ(K)) | 39,8 | 30,7 | 28,6 |
| GA (дБ) | 7,7 | 9,7 | 11,7 |
| Erx (дБ(мкВ/м))(2) (TBC) | 35 | 33 | 39 |
| * Значения, приведенные в таблице, были рассчитаны для C/N при типичном искажении многолучевого приема и равном распределении шума и помехи. Модель принимающей системы – это типичное приемное устройство, расположенное возле границ охвата и состоящее из внешней смонтированной антенны, смонтированного на антенне малошумного усилителя (LNA), соединительного кабеля и приемника ATSC. (1) Определения приведены в Приложении 1 к Дополнению 1. (2) Формулы приведены в Приложении 1 к Дополнению 1. |  |  |  |

Приложение 1
к Дополнению 1

Вывод значений по методу показателя полезности

Требуемая напряженность поля

Erx (дБ(В/м))     (дБ(Вт/м 2))  10 log(120 )

C/N     – Glm2  GA /Te – k – Brf

Erx (дБ(мкВ/м))		 (дБ(Вт/м 2))  25,8 (дБ)  120 (дБ)

	145,8  C/N  Glm2 – GA/Te  10 log(k)  10 log(Brf )

Erx:	требуемая напряженность поля на приемной антенне системы

:	плотность потока мощности на приемной антенне системы

C/N:	соотношение несущая/шум

Glm2:	усиление на 1 м2

GA /Te:	значение полезности принимающей системы

k:	постоянная Больцмана (Дж/K)

Brf:	эквивалентная шумовая полоса системы.

Значение полезности принимающей системы

(Для модели принимающей системы с LNA)

GA/Te    (G  L ) / (balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline/(line GLNA)  Trx/(line GLNA))

Шумовая температура приемника

Trx    (10NF / 10 – 1)    290

Шумовая температура LNA

TLNA    (10NF / 10 – 1)    290

Шумовая температура линии передачи

Tline    (1 – line)    290

Шумовая температура симметрирующего устройства

Tbalun    (1 – balun)    290

Шумовая температура антенны

Ta    10(6,63 – 2,77(log f ))    290     (для диполя),

где f выражается в МГц.

Шумовая температура антенны (относительно входа LNA)

 Ta    Ta(balun)

Шумовая температура системы

Te		(balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline /(line GLNA)  Trx / (line GLNA))

Te (дБ(K))		10 log(balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline / (line GLNA)  Trx / (line GLNA))

или		10 log(Tbalun  TLNA  Tline / (line GLNA)  Trx / (line GLNA))  Next,

где Ta неизвестно.

Усиление на 1 м2

G1м2    10 log(4  / 2)

Заданное значение

GI:	усиление антенны (изотропной) (дБ)

L:	потери на линии передачи (дБ)

line:	потери на линии передачи (численное значение)

Ta:	шумовая температура антенны (K)

Trx:	шумовая температура приемника (K)

nf:	коэффициент шума (численное значение)

NF:	показатель шума (дБ)

T0:	эталонная температура  290 K

:	длина волны рабочей частоты

GA:	усиление системы (дБ)

Te:	шумовая температура системы (K)

Next:	величина в дБ, отражающая вносимую величину внешнего шума

k:	постоянная Больцмана 1,38  10–23 (–228,6 дБ) (Дж/K)

B:	эквивалентная шумовая полоса системы (дБ(Гц))

balun:	потери на симметрирующем устройстве антенны 300/75 (численное значение)

LNA:	малошумный усилитель

TLNA:	шумовая температура LNA (K)

Дополнение 2

Критерии планирования для систем цифрового телевидения DVB-T
в диапазонах ОВЧ/УВЧ

1	Защитные отношения для полезных сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T

В таблицах 14–15, 16–21, 22–23 и 24–25 приводятся защитные отношения для полезных сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T, испытывающих помехи от:

	сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T;

	сигналов аналогового наземного телевидения;

	одной непрерывной волны (CW) или несущей ЧМ;

	сигналов наземного цифрового аудиовещания (T-DAB),

соответственно.

1.1	Защита сигнала цифрового наземного телевидения DVB-T, испытывающего помехи от сигнала цифрового наземного телевидения DVB-T

ТАБЛИЦА 14

Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для сигнала DVB-T, испытывающего помехи от сигнала DVB-T

| Модуляция | Кодовая скорость | Гауссовский канал | Райсовский канал | Рэлеевский канал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧФМН | 1/2 | 5 | 6 | 8 |
| ЧФМН | 2/3 | 7 | 8 | 11 |
| 16-КАМ | 1/2 | 10 | 11 | 13 |
| 16-КАМ | 2/3 | 13 | 14 | 16 |
| 16-КАМ | 3/4 | 14 | 15 | 18 |
| 64-КАМ | 1/2 | 16 | 17 | 19 |
| 64-КАМ | 2/3 | 19 | 20 | 23 |
| 64-КАМ | 3/4 | 20 | 21 | 25 |

Защитные отношения приведены для трех типов каналов передачи (т. е. гауссовский, райсовский и рэлеевский). Для приема на фиксированное и переносное оборудование следует принять значения, относящиеся к райсовскому и рэлеевскому каналам, соответственно.

Те же защитные отношения применяются для систем DVB-T с шириной полосы 6, 7 и 8 МГц.

Значения защитных отношений округлены до ближайшего целого числа.

Для перекрывающихся каналов при отсутствии измерительной информации, а также когда перекрывающаяся ширина полосы между полезным и мешающим сигналами меньше 1 МГц, защитное отношение PR экстраполируется на основе защитного отношения по совмещенному каналу следующим образом:

PR    CCI    10 log10(BO/BW ),

где:

CCI:	защитное отношение по совмещенному каналу

BO:	ширина полосы (МГц), в которой перекрываются два сигнала DVB-T

BW:	ширина полосы (МГц) полезного сигнала

PR 	следует использовать значение 30 дБ, если приведенная выше формула дает значение PR < 30 дБ.

Вместе с тем, требуются дополнительные исследования по данной теме.

ТАБЛИЦА 15

Защитные отношения (дБ) для сигнала DVB-T, испытывающего помехи от сигнала DVB-T
в нижнем (N – 1) и верхнем  (N  1) соседних каналах

| Канал | N – 1 | N  1 |
| --- | --- | --- |
| PR | –30 | –30 |

Защитные отношения даны в дБ и применяются как к непрерывным, так и к тропосферным помехам.

Приведенные значения применяются в случае, когда полезный и мешающий сигналы DVB-T имеют одну и ту же ширину полосы. Для других сочетаний ширины каналов необходимы дополнительные исследования.

На основе измерений для существующих приемников известно, что для них подходят и более низкие значения защитных отношений.

Однако для целей планирования желательно иметь указанное значение.

1.2	Защита цифрового наземного телевидения DVB-T, испытывающего помехи от аналогового наземного телевидения

1.2.1	Защита от помех по совмещенному каналу

ТАБЛИЦА 16

Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для сигналов DVB-T 7 МГц и 8 МГц, испытывающих помехи от сигналов аналогового телевидения
(условия с неуправляемой частотой)

| Модуляция | Кодовая скорость | Гауссовский канал | Райсовский канал | Рэлеевский канал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧФМН | 1/2 | –12 |  | –12 |
| ЧФМН | 2/3 | –8 |  | –8 |
| ЧФМН | 3/4 | –4 |  |  |
| ЧФМН | 5/6 | 3 |  |  |
| ЧФМН | 7/8 | 9 |  |  |
| 16-КАМ | 1/2 | –8 |  | –8 |
| 16-КАМ | 2/3 | –3 |  | 3 |
| 16-КАМ | 3/4 | 0 |  | 5 |
| 16-КАМ | 5/6 | 9 |  |  |
| 16-КАМ | 7/8 | 16 |  |  |
| 64-КАМ | 1/2 | –3 |  | 3 |
| 64-КАМ | 2/3 | 3 |  | 6 |
| 64-КАМ | 3/4 | 9 |  | 15 |
| 64-КАМ | 5/6 | 15 |  |  |
| 64-КАМ | 7/8 | 20 |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Значения для систем PAL/SECAM справедливы для следующих режимов звуковой несущей:

–	МОНО ЧМ с одной звуковой несущей на уровне 10 дБ относительно видеонесущей;

–	СДВОЕННАЯ ЧМ и ЧМ + NICAM с двумя звуковыми несущими на уровне 13 дБ и 20 дБ;

–	AM + NICAM с двумя звуковыми несущими на уровне 10 дБ и 27 дБ, соответственно.

В соответствии с имеющимися результатами измерений те же самые значения защитных отношений применимы для режимов 2k и 8k.

Во всех таблицах, за исключением таблицы 23, использованы так называемые неуправляемые условия.

Фактические результаты измерений защитных отношений будут отражать циклические вариации, которые возникают при изменении величины сдвига между полезным сигналом DVB-T и мешающим аналоговым сигналом в диапазоне частот, эквивалентном разнесению между несущими в системах с кодовым ортогональным частотным уплотнением (COFDM). Приведенные защитные отношения представляют собой заниженные, но реалистичные значения, которые учитывают ожидаемые частотные сдвиги в существующих приемниках. Введение точного значения сдвига между сигналами COFDM и мешающими аналоговыми ТВ сигналами позволит улучшить защитное отношение на 3 дБ. Требуемая стабильность частоты передатчика такая же, что и для сдвига точного аналогового сигнала, т. е. колеблется в пределах 1 Гц.

Защитные отношения для DVB-T 6 МГц не представлены ввиду отсутствия результатов измерений.

1.2.2	Защита от помех нижнего соседнего канала (N – 1)

ТАБЛИЦА 17

Защитные отношения (дБ) в случае помех нижнего соседнего канала (N – 1)
для сигналов DVB-T 7 МГц и 8 МГц, испытывающих помехи
от аналоговых телевизионных сигналов, включая звуковой сигнал

| Полезный сигнал |  | Мешающий сигнал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Созвездие | Кодовая скорость | PAL B | PAL G, B1 | PAL I | PAL D, K | SECAM L | SECAM D, K |
| ЧФМН | 1/2 |  | –44 |  |  |  |  |
| ЧФМН | 2/3 | –44 | –44 |  |  |  |  |
| 16-КАМ | 1/2 |  | –43 | –43 |  |  |  |
| 16-КАМ | 2/3 | –42 | –42 |  |  |  |  |
| 16-КАМ | 3/4 |  | –38 |  |  |  |  |
| 64-КАМ | 1/2 |  | –40 | –38 |  |  |  |
| 64-КАМ | 2/3 | –35 | –35 | –34 |  | –35 | –37 |
| 64-КАМ | 3/4 |  | –32 |  |  |  |  |

Все значения применимы к условиям приема на фиксированное и переносное оборудование.

1.2.3	Защита от помех верхнего соседнего канала (N + 1)

ТАБЛИЦА 18

Защитные отношения (дБ) в случае помех верхнего соседнего канала (N  1)
для сигналов DVB-T 7 МГц и 8 МГц, испытывающих помехи
от аналоговых телевизионных сигналов

| Полезный сигнал |  | Мешающий сигнал |
| --- | --- | --- |
| Созвездие | Кодовая скорость | PAL/SECAM |
| ЧФМН | 2/3 | –47 |
| 16-КАМ | 2/3 | –43 |
| 64-КАМ | 2/3 | –38 |

1.2.4	Защита от помех перекрывающих каналов

ТАБЛИЦА 19

Защитные отношения (дБ) для сигнала DVB-T 8 МГц, испытывающего помехи
от перекрывающего сигнала PAL B, включая звуковой сигнал

| Мешающий сигнал: аналоговая ТВ система PAL B | Полезный сигнал: DVB-T, 8 МГц, 64-КАМ, кодовая скорость 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (МГц) | 9,75 | 9,25 | 8,75 | 8,25 | 6,75 | 3,95 | 3,75 | 2,75 | 0,75 | 2,25 | 3,25 | 4,75 | 5,25 |
| PR | 37 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 36 |

Разность частот f представляет собой разницу между частотой видеонесущей аналогового телевизионного сигнала и средней частотой сигнала DVB-T.

ТАБЛИЦА 20

Защитные отношения (дБ) для сигнала DVB-T 7 МГц, испытывающего помехи
от перекрывающего аналогового ТВ сигнала 7 МГц, включая звуковой сигнал

| Мешающий сигнал: аналоговая ТВ система 7 МГц | Полезный сигнал: DVB-T, 7 МГц, 64-КАМ, кодовая скорость 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (МГц) | 9,25 | 8,75 | 8,25 | 7,75 | 6,25 | 3,45 | 3,25 | 2,25 | 1,25 | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| PR | 35 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 36 | 38 |

Разность частот f представляет собой разницу между частотой видеонесущей аналогового телевизионного сигнала и средней частотой сигнала DVB-T.

ТАБЛИЦА 21

Защитные отношения (дБ) для сигнала DVB-T 8 МГц, испытывающего помехи
от перекрывающего аналогового ТВ сигнала 8 МГц, включая звуковой сигнал

| Мешающий сигнал: аналоговая ТВ система 8 МГц | Полезный сигнал: DVB-T, 8 МГц, 64-КАМ, кодовая скорость 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (МГц) | 10,25 | 9,75 | 9,25 | 8,75 | 7,25 | 3,45 | 3,25 | 2,25 | 1,25 | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| PR | 35 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 36 | –38 |

Разность частот f представляет собой разницу между частотой видеонесущей аналогового телевизионного сигнала и средней частотой сигнала DVB-T.

1.3	Защита сигнала цифрового наземного телевидения DVB-T от непрерывных сигналов (CW) или сигналов ЧМ

ТАБЛИЦА 22

Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для сигнала DVB-T 8 МГц, 64-КАМ
с кодовой скоростью 2/3, испытывающего помехи от CW или ЧМ несущей
(сдвиг неуправляемой частоты)

| Мешающий сигнал: CW или ЧМ несущая | Полезный сигнал: DVB-T, 8 МГц, 64-КАМ, кодовая скорость 2/3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (МГц) | 12 | 4,5 | 3,9 | 0 | 3,9 | 4,5 | 12 |
| PR | 38 | 33 | 3 | 3 | 3 | 33 | 38 |

Приведенные таблицы с защитными отношениями могут использоваться для мешающих сигналов с узкой полосой, например аналоговых звуковых несущих или не радиовещательных служб.

ТАБЛИЦА 23

Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для сигнала DVB-T 7 МГц, 64-КАМ
с кодовой скоростью 2/3, испытывающего помехи от CW несущей
(сдвиг управляемой частоты)

| Мешающий сигнал: CW несущая | Полезный сигнал: DVB-T, 7 МГц, 64-КАМ, кодовая скорость 2/3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (МГц) | –8 | –4 | –3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| PR | –48 | –41 | –8 | –9 | –6 | –39 | –48 |

Приведенные таблицы с защитными отношениями могут использоваться для мешающих сигналов с узкой полосой, например аналоговых звуковых несущих или не радиовещательных служб. Следует отметить, что точная структура защитного отношения и частотного сдвига между сигналом OFDM и мешающим сигналом CW подвержена циклическим вариациям. Приведенные в таблице 23 значения относятся к оптимальному сдвигу.

1.4	Защита сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T от сигналов T-DAB

ТАБЛИЦА 24

Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для сигнала DVB-T 7 МГц и 8 МГц, испытывающего помехи от сигнала T-DAB

| Полезный сигнал DVB-T |  | PR |
| --- | --- | --- |
| Созвездие | Кодовая скорость |  |
| ЧФМН | 1/2 | 10 |
| ЧФМН | 2/3 | 12 |
| ЧФМН | 3/4 | 14 |
| 16-КАМ | 1/2 | 15 |
| 16-КАМ | 2/3 | 18 |
| 16-КАМ | 3/4 | 20 |
| 64-КАМ | 1/2 | 20 |
| 64-КАМ | 2/3 | 24 |
| 64-КАМ | 3/4 | 26 |
| 64-КАМ | 7/8 | 31 |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Приведенные защитные отношения для сигналов DVB-T представляют собой наихудший случай помех от T-DAB.

ТАБЛИЦА 25

Защитные отношения (дБ) для сигнала DVB-T 7 МГц и 8 МГц, испытывающего помехи
от сигнала T-DAB в нижнем (N – 1) или верхнем (N  1) соседних каналах

| Канал | N – 1 | N  1 |
| --- | --- | --- |
| PR | –30 | –30 |

Величина защитного отношения приведена в дБ.

1.5	Защита DVB-T от широкополосных сигналов, помимо сигналов наземного радиовещания

1.5.1	Защитные отношения для DVB-T, испытывающей помехи от фиксированной службы (настраиваемая система)

ТАБЛИЦА 26

Защитные отношения для сигнала DVB-T 8 МГц, 64-КАМ с кодовой скоростью 2/3, испытывающего помехи от излучений фиксированной службы

| Технические характеристики источника помех Df (МГц) | –12 | –4,5 | –3,75 | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –45 | –27 | 1 | 4 | 1 | –27 | –45 |
| Df: разница между средними частотами. |  |  |  |  |  |  |  |

–	Модуляция:	2-FSK

–	Ширина полосы:	750 кГц (3 дБ)

1.5.2	Защитные отношения для DVB-T, испытывающей помехи от системы многократного доступа с разделением каналов (МДРК)

Следует отметить, что таблицы 27 и 28 относятся к ситуации, когда один канал системы МДКР причиняет помехи системе DVB-T.

ТАБЛИЦА 27

Защитные отношения для сигнала DVB-T 8 МГц, 64-КАМ с кодовой скоростью 2/3, испытывающего помехи от излучений МДКР-1X

| Df (МГц) | –12 | –4,5 | –3,75 | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –38 | –20 | –3 | 10 | –3 | –20 | –38 |
| Df: разница между средними частотами. |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристики мешающего сигнала

–	Модуляция:	ЧФМН

–	Ширина полосы:	1,25 МГц (99%)

ТАБЛИЦА 28

Защитные отношения для сигнала DVB-T 8 МГц, 64-КАМ с кодовой скорость 2/3, испытывающего помехи от излучений МДКР-3X

| Df (МГц) | –12 | –4,5 | –3,75 | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR (дБ) | –38 | 8 | 13 | 18 | 13 | 8 | –38 |
| Df: разница между средними частотами. |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристики мешающего сигнала

–	Модуляция:		ЧФМН

–	Ширина полосы:	4 МГц (99%)

2	Защитные отношения для полезных сигналов аналогового наземного телевидения, испытывающих помехи от мешающих сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T

В таблицах 29–36 приводятся защитные отношения для полезного аналогового телевизионного сигнала с 625 строками, испытывающего помехи от сигнала цифрового наземного телевидения DVB-T.

2.1	Защитные отношения для телевизионных систем с 625 строками

2.1.1	Защита полезных видеосигналов, испытывающих помехи от сигнала цифрового наземного телевидения DVB-T

В этом разделе защитные отношения для полезного аналогового сигнала, испытывающего помехи от мешающего цифрового сигнала DVB-T, относятся только к помехам видеосигналу.

Приведенные значения защитных отношений относятся к внеканальному ослаблению спектра мешающего передатчика DVB-T в 40 дБ.

2.1.1.1	Защита от помех по совмещенному каналу

ТАБЛИЦА 29

Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала,
испытывающего помехи от мешающего сигнала DVB-T 8 МГц

| Полезный сигнал: аналоговая система | Мешающий сигнал: DVB-T, 8 МГц |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферные помехи | Непрерывные помехи |
| B, D, D1, G, H, K/PAL | 34 | 40 |
| I/PAL | 37 | 41 |
| B, D, K, L/SECAM | 35 | 41 |

ТАБЛИЦА 30

Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала,
испытывающего помехи от мешающего сигнала DVB-T 7 МГц

| Полезный сигнал: аналоговая система | Мешающий сигнал: DVB-T, 7 МГц |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферные помехи | Непрерывные помехи |
| B/PAL, B/SECAM | 35 | 41 |

2.1.1.2	Защита от помех нижнего соседнего канала

ТАБЛИЦА 31

Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала,
испытывающего помехи от сигналов DVB-T 7 МГц и 8 МГц (нижний соседний канал)

| Полезный сигнал: аналоговая система | Мешающий сигнал: DVB-T, 7 МГц или 8 МГц (нижний соседний канал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферные помехи | Непрерывные помехи |
| B, D, D1, G, H, I, K/PAL | –9 | –5 |
| B, D, K, L/SECAM | –5 | –1 |

2.1.1.3	Защита от помех верхнего соседнего канала

ТАБЛИЦА 32

Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала,
испытывающего помехи от сигналов DVB-T 7 МГц и 8 МГц (верхний соседний канал)

| Полезный сигнал: аналоговая система | Мешающий сигнал: DVB-T, 7 МГц или 8 МГц (верхний соседний канал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферные помехи | Непрерывные помехи |
| PAL и SECAM | –8 | –5 |

2.1.1.4	Защита от помех канала изображения

ТАБЛИЦА 33

Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала,
испытывающего помехи от сигнала DVB-T 8 МГц (канал изображения)

| Полезная аналоговая система | Мешающий канал DVB-T | Тропосферные помехи | Непрерывные помехи |
| --- | --- | --- | --- |
| D1, G/PAL | N  9 | –19 | –15 |
| I/PAL | N  9 |  |  |
| L/SECAM(1) | N  9 | –24 | –22 |
| D, K/SECAM(1) | N  8, N  9 | –16 | –11 |
| D, K/PAL | N  8, N  9 |  |  |
| (1) Предварительные значения, которые все еще изучаются. |  |  |  |

ТАБЛИЦА 34

Защитные отношения (дБ) для полезного аналогового видеосигнала,
испытывающего помехи от сигнала DVB-T 7 МГц (канал изображения)

| Полезная аналоговая система | Мешающий канал DVB-T | Тропосферные помехи | Непрерывные помехи |
| --- | --- | --- | --- |
| B/PAL | N  10, N  11 | –22 | –18 |

2.1.1.5	Защита от помех перекрывающихся каналов

ТАБЛИЦА 35

Защитные отношения (дБ) для аналоговых видеосигналов* B, D, D1, G, H, K/PAL, испытывающих помехи от сигнала DVB-T 7 МГц (перекрывающие каналы)

| ТАБЛИЦА 36 Разница между средней частотой мешающего сигнала DVB-T и частотой видеонесущей полезного аналогового телевизионного сигнала (МГц) | Защитное отношение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферные помехи | Непрерывные помехи |
| –7,75 | –16 | –11 |
| (N – 1) –4,75 | –9 | –5 |
| –4,25 | –3 | 4 |
| –3,75 | 13 | 21 |
| –3,25 | 25 | 31 |
| –2,75 | 30 | 37 |
| –1,75 | 34 | 40 |
| –0,75 | 35 | 41 |
| (N) 2,25 | 35 | 41 |
| 4,25 | 35 | 40 |
| 5,25 | 31 | 38 |
| 6,25 | 28 | 35 |
| 7,25 | 26 | 33 |
| 8,25 | 6 | 12 |
| (N  1) 9,25 | –8 | –5 |
| 12,25 | –8 | –5 |
| * Аналогичные значения ожидаются для всех систем SECAM. Эти значения все еще изучаются. |  |  |

Защитные отношения (дБ) для аналоговых видеосигналов* B, D, D1, G, H, K/PAL, испытывающих помехи от сигнала DVB-T 8 МГц (перекрывающие каналы)

| Разница между средней частотой мешающего сигнала DVB-T и частотой видеонесущей полезного аналогового телевизионного сигнала (МГц) | Защитное отношение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферные помехи(1) | Непрерывные помехи(1) |
| – 8,25 | –16 | –11 |
| (N – 1) –5,25 | –9 | –5 |
| – 4,75 | –4 | 3 |
| – 4,25 | 12 | 20 |
| –3,75 | 24 | 30 |
| –3,25 | 29 | 36 |
| –2,25 | 33 | 39 |
| –1,25 | 34 | 40 |
| (N) 2,75 | 34 | 40 |
| 4,75 | 34 | 39 |
| 5,75 | 30 | 37 |
| 6,75 | 27 | 34 |
| 7,75 | 25 | 32 |
| 8,75 | 5 | 11 |
| (N  1) 9,75 | –8 | –5 |
| 12,75 | –8 | –5 |
| * Аналогичные значения ожидаются для всех систем SECAM. Эти значения все еще изучаются. (1) Значения тропосферных и непрерывных помех получены расчетным путем из таблицы 35. |  |  |

3	Защитные отношения звуковых сигналов полезных сигналов аналогового наземного телевидения, испытывающих помехи от мешающих сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T

В таблицах 37–39 настоящего Дополнения приводятся защитные отношения для полезных телевизионных звуковых несущих ЧМ, AM и NICAM, испытывающих помехи от мешающих сигналов цифрового наземного телевидения.

Все защитные отношения в этом разделе относятся к уровню полезных телевизионных звуковых несущих. Эталонный уровень звуковых несущих представляет собой среднеквадратичное значение немодулированной несущей.

Качество звука при тропосферных помехах соответствует классу 3, при непрерывных помехах – классу 4.

Эталонные значения отношения сигнал/шум (S/N) для звуковых сигналов ЧМ являются следующими:

–	40 дБ (приближается к искажениям класса 3) – тропосферные помехи;

–	48 дБ (приближается к искажениям класса 4) – непрерывные помехи.

Эталонные значения S/N измеряются как взвешенные значения пиковых уровней S/N, приведенных в Рекомендации МСЭ-R BS.468 и Рекомендации МСЭ-R BS.412.

Эталонный уровень звукового сигнала ЧМ соответствует максимальному отклонению частоты в 50 кГц.

Эталонные значения КОБ для цифровых звуковых сигналов NICAM являются следующими:

–	КОБ  1  10–4 (приближается к искажениям класса 3) – тропосферные помехи;

–	КОБ  1  10–5 (приближается к искажениям класса 4) – непрерывные помехи.

При передаче с двумя звуковыми несущими каждый из двух звуковых сигналов должен рассматриваться в отдельности. Мультиплексные модулированные звуковые сигналы могут потребовать более высокой защиты.

3.1	Защита для звуковых сигналов ЧМ, АМ и NICAM аналоговых телевизионных систем, испытывающих помехи от сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T

ТАБЛИЦА 37

Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для полезного звукового сигнала, испытывающего помехи от сигналов цифрового наземного телевидения DVB-T

| Защитное отношение, отнесенное к несущей полезного звукового сигнала |  | Мешающий сигнал |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезный звуковой сигнал |  | DVB-T 7 МГц | DVB-T 8 МГц |
| ЧМ | Тропосферные помехи | 6 | 5 |
|  | Непрерывные помехи | 16 | 15 |
| AM | Тропосферные помехи | 21 | 20 |
|  | Непрерывные помехи | 24 | 23 |
| NICAM | Тропосферные помехи | 5 | 4 |
| PAL B/G | Непрерывные помехи | 6 | 5 |
| NICAM | Тропосферные помехи |  |  |
| Система I | Непрерывные помехи |  |  |
| NICAM | Тропосферные помехи | 12 | 11 |
| Система L | Непрерывные помехи | 13 | 12 |

ТАБЛИЦА 38

Защитные отношения (дБ) для полезного звукового сигнала ЧМ,
испытывающего помехи от сигнала DVB-T 7 МГц (перекрывающие каналы)

|  |  | Частота сигнала DVB-T на уровне 3 дБ за вычетом частоты звуковой несущей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала DVB-T относительно несущей ЧМ | Защитное отношение, отнесенное к несущей полезного звукового сигнала | –500 кГц | –250 кГц | –50 кГц | 0,0 кГц | 50 кГц | 250 кГц | 500 кГц |
| DVB-T ниже ЧМ | Тропосферные помехи | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Непрерывные помехи | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| DVB-T выше ЧМ | Тропосферные помехи | 5 | 5 | 4 | 3 | –9 | –22 | –32 |
|  | Непрерывные помехи | 15 | 15 | 14 | 12 | –6 | –16 | –27 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Значения защитных отношений отнесены к внеканальному ослаблению спектра в 40 дБ. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Эта таблица все еще изучается. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 39

Защитные отношения (дБ) для полезного звукового сигнала AM, испытывающего помехи
от сигнала DVB-T 8 МГц при различных частотных сдвигах 
(верхний соседний канал)

| Защитное отношение, отнесенное к несущей полезного звукового сигнала | Средняя частота сигнала DVB-T за вычетом частоты звуковой несущей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С отрицательным сдвигом | Без сдвига | С положительным сдвигом |
|  | 4,250 – 0,166 МГц = 4,084 МГц | 4,250 МГц | 4,250 + 0,166 МГц = 4,416 МГц |
| Тропосферные помехи | –1 | –2 | – 4 |
| Непрерывные помехи | 1 | 0 | –2 |

4	Защитные отношения для сигнала T-DAB, испытывающего помехи от мешающего сигнала цифрового наземного телевидения

ТАБЛИЦА 40

Защитные отношения (дБ) для сигнала T-DAB, испытывающего помехи
от сигнала DVB-T 8 МГц

| 64-КАМ, кодовая скорость 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (1) (МГц) | –5 | – 4,2 | – 4 | –3 | 0 | 3 | 4 | 4,2 | 5 |
| PR | –50 | – 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | –1 | –50 |
| (1)  f: средняя частота сигнала DVB-T за вычетом средней частоты сигнала T-DAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА 41

Защитные отношения (дБ) для сигнала T-DAB,
испытывающего помехи от сигнала DVB-T 7 МГц

| 64-КАМ, кодовая скорость 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  f (1) (МГц) | –4,5 | –3,7 | –3,5 | –2,5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 |
| PR | –49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | –49 |
| (1)  f: средняя частота сигнала DVB-T за вычетом средней частоты сигнала T-DAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5	Минимальная напряженность поля для наземного цифрового телевидения DVB-T, фиксированный прием

Формула для расчета минимально напряженности поля приводится в Приложении 1 к Дополнению 2.

ТАБЛИЦА 42

Расчет минимального уровня напряженности поля системы DVB-T 8 МГц

| Частота (МГц) | 200 |  |  | 550 |  |  | 700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант системы с защитным интервалом 1/4 | ЧФМН 2/3 | 16-КАМ 2/3 | 64-КАМ 2/3 | ЧФМН 2/3 | 16-КАМ 2/3 | 64-КАМ 2/3 | ЧФМН 2/3 | 16-КАМ 2/3 | 64-КАМ 2/3 |
| Значение шума приемника, F (дБ) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отношение несущая/шум на приемнике(1) (C/N) (дБ) | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 |
| Потери на фидере Af (дБ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Усиление антенны, G (дБ) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Минимальная напряженность поля при фиксированном приеме, Emin (дБ(мкВ/м))(2) | 27 | 33 | 39 | 33 | 39 | 45 | 35 | 41 | 47 |
| (1) Для райссовского канала. (2) Формула приведена в Приложении 1 к Дополнению 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6	Минимальная медианная напряженность поля при приеме на подвижное оборудование DVB-T

Уравнения для расчета минимальной медианной напряженности поля приведены в Приложении 1 к настоящему Дополнению. Вводимые величины для расчетов приводятся в настоящем разделе и в Дополнении 4. Прием на подвижное оборудование следует рассчитывать со значением вероятности мест приема в 99%.

6.1	Необходимое среднее значение C/N для приема на подвижное оборудование

Для конкретного типа DVB-T необходимое среднее значение C/N для определенных уровней качества зависит только от допплеровской частоты, и можно построить график, подобный приведенному на рис. 1.

РИСУНОК 1

Необходимое среднее значение C/N  в подвижном канале распространения

Минимальные необходимые средние значения C/N (C/Nmin), допплеровская частота для среднего значения C/N, равного C/Nmin + 3 дБ, и максимальные предельные допплеровские значения (скорость) для приема на подвижное оборудование приводятся в таблице 43 и таблице 44. Предельные значения скорости для C/Nmin + 3 дБ приводятся для трех частот (200 МГц, 500 МГц и 800 МГц). Среднее значение C/N, C/Nmin + 3 дБ, подходит для расчета необходимой напряженности поля. В таблице 43 приведены величины для необходимого среднего значения C/N и предельные значения скорости при отсутствии разнесения. В таблице 44 содержатся соответствующие величины для случая разнесения. Приведенные значения основаны на типовых параметрах канала "типовой городской", которые показаны в таблице 45. Критерием качества является субъективное местонахождение неисправности (SFP), соответствующее коэффициенту секунд с ошибками –ESR = 5% и коэффициенту пакетных ошибок PER = 1  10−4.

ТАБЛИЦА 43

Необходимое среднее значение C/N, предельная скорость для приема на подвижное оборудование при отсутствии разнесения

| Защитный интервал = 1/32 |  |  | 2k |  |  |  |  |  | 8k |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скорость при Fd, 3 дБ (км/ч) |  |  |  |  |  | Скорость при Fd, 3 дБ (км/ч) |  |  |  |  |  |
| Модуляция | Скорость (Мбит/с) | Кодо-вая ско-рость | C/Nmin (дБ) | Fd, max (Гц) | Fd при C/Nmin + 3 дБ | 200 МГц | 500 МГц | 800 МГц | C/Nmin (дБ) | Fd, max (Гц) | Fd при C/Nmin + 3 дБ | 200 МГц | 500 МГц | 800 МГц |
| ЧФМН | 6,03 | 1/2 | 13,0 | 318 | 259 | 1 398 | 559 | 349 | 13,0 | 76 | 65 | 349 | 140 | 87 |
| ЧФМН | 8,04 | 2/3 | 16,0 | 247 | 224 | 1 207 | 483 | 302 | 16,0 | 65 | 53 | 286 | 114 | 71 |
| 16-КАМ | 12,06 | 1/2 | 18,5 | 224 | 182 | 985 | 394 | 246 | 18,5 | 59 | 47 | 254 | 102 | 64 |
| 16-КАМ | 16,09 | 2/3 | 21,5 | 176 | 147 | 794 | 318 | 199 | 21,5 | 41 | 35 | 191 | 76 | 48 |
| 64-КАМ | 18,10 | 1/2 | 23,5 | 141 | 118 | 635 | 254 | 159 | 23,5 | 35 | 29 | 159 | 64 | 40 |
| 64-КАМ | 24,13 | 2/3 | 27,0 | 82 | 65 | 349 | 140 | 87 | 27,0 | 24 | 18 | 95 | 38 | 24 |

ТАБЛИЦА 44

Необходимое среднее значение C/N, предельная скорость для приема на подвижное оборудование для случая разнесения

| Защитный интервал = 1/32 |  |  | 2k |  |  |  |  |  | 8k |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скорость при Fd, 3 дБ (км/ч) |  |  |  |  |  | Скорость при Fd, 3 дБ (км/ч) |  |  |  |  |  |
| Модуляция | Скорость (Мбит/с) | Кодо-вая ско- рость | C/Nmin (дБ) | Fd, max (Гц) | Fd при C/Nmin + 3 дБ | 200 МГц | 500 МГц | 800 МГц | C/Nmin (дБ) | Fd, max (Гц) | Fd при C/Nmin + 3 дБ | 200 МГц | 500 МГц | 800 МГц |
| ЧФМН | 6,03 | 1/2 | 7,0 | 560 | 518 | 2 795 | 1 118 | 699 | 7,0 | 140 | 129 | 699 | 280 | 175 |
| ЧФМН | 8,04 | 2/3 | 10,0 | 494 | 447 | 2 414 | 966 | 604 | 10,0 | 129 | 106 | 572 | 229 | 143 |
| 16-КАМ | 12,06 | 1/2 | 12,5 | 447 | 365 | 1 969 | 788 | 492 | 12,5 | 118 | 94 | 508 | 203 | 127 |
| 16-КАМ | 16,09 | 2/3 | 15,5 | 353 | 294 | 1 588 | 635 | 397 | 15,5 | 82 | 71 | 381 | 152 | 95 |
| 64-КАМ | 18,10 | 1/2 | 17,5 | 282 | 235 | 1 271 | 508 | 318 | 17,5 | 71 | 59 | 318 | 127 | 79 |
| 64-КАМ | 24,13 | 2/3 | 21,0 | 165 | 129 | 699 | 280 | 175 | 21,0 | 47 | 35 | 191 | 76 | 48 |

ТАБЛИЦА 45

Параметры канала для измерения необходимого среднего значения C/N
при "типовом городском" приеме на подвижное оборудование DVB-T

| Номер отвода | Задержка (мкс) | Мощность (дБ) | Допплеровская категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | –3 | Рэлеевская |
| 2 | 0,2 | 0 | Рэлеевская |
| 3 | 0,5 | –2 | Рэлеевская |
| 4 | 1,6 | –6 | Рэлеевская |
| 5 | 2,3 | –8 | Рэлеевская |
| 6 | 5 | –10 | Рэлеевская |

Значения для скорости соответствуют кратчайшему защитному интервалу 1/32, который в доплеровских значениях является наименее критическим. Следует полагать, что при увеличении защитного интервала максимальная скорость снижается. Например, при защитном интервале 1/4 максимальная допплеровская частота Fd, max уменьшается примерно на 85%.

Характеристики работы в подвижном канале в существенной степени зависят от конструкции приемника DVB-T. Повышения качества можно добиться при разработке приемников, сконструированных специально для приема на подвижное оборудование.

В случае DVB-H система передачи DVB-T используется как физическая среда, при этом на канальном уровне добавляются дополнительное исправление ошибок и механизм интервалов времени. Максимальная допплеровская частота (скорость) при приеме на подвижное оборудование будет повышена в связи с дополнительным уплотнением времени. Значения C/N для приема на
DVB-H предстоит разработать.

6.2	Показатель шума приемника

Показатель шума в 5 дБ применяется для интегрированных подвижных приемников транспортных средств. Более низкий показатель шума возможен в случаях, когда антенна внутренне согласована с первым  каскадом усилителя без необходимости соединения через цепь.

Приложение 1
к Дополнению 2

Расчет минимальной напряженности поля и минимальной медианной эквивалентной напряженность поля

Значения минимальной напряженности поля и минимальной медианной эквивалентной напряженности поля рассчитываются с использованием следующих уравнений:

Pn	= 	F + 10 log (k T0 B)

Ps min	= 	C/N + Pn

Aa	= 	G + 10 log (1,642/4 )

φmin	= 	Ps min – Aa + Lf

Emin	= 	φmin + 120 + 10 log (120 )

= 	φmin + 145,8

Emed	= 	Emin + Pmmn + Cl 	для приема на фиксированное оборудование, установленное на уровне крыши

Emed	= 	Emin + Pmmn + Cl + Lh	для приема на переносное оборудование вне помещений и на подвижное оборудование

Emed	= 	Emin + Pmmn + Cl + Lh + Lb	для приема на переносное оборудование внутри помещений и на подвижное портативное оборудование

Cl	= 	µ  t

t	= 	σb2+σm2,

где:

Pn:	мощность шума на входе приемника (дБВт)

F:	показатель шума приемника (дБ)

k:	постоянная Больцмана (k = 1,38  10–23 (Дж/K))

T0:	абсолютная температура (T0 = 290 (K))

B:	шумовая полоса приемника (B = 7,61  106 (Гц))

Ps min:	минимальная мощность на входе приемника (дБВт)

C/N:	соотношение РЧ сигнал/шум на входе приемника, требуемое системой (дБ)

Aa:	эффективная апертура антенны (дБм2)

G:	усиление антенны, отнесенное к усилению полуволнового диполя (дБд)

:	длина волны сигнала (м)

φmin:	минимальная п.п.м. в месте приема (дБ(Вт/м2))

Lf :	потери в фидере (дБ)

Emin:	эквивалентная минимальная напряженность поля в месте приема (дБ(мкВ/м))

Emed:	минимальная медианная эквивалентная напряженность поля, планируемое значение (дБ(мкВ/м))

Pmmn:	допуск на антропогенный шум (дБ)

Lh:	потери по высоте (точка приема на 1,5 м выше уровня земли (дБ)

Lb:	потери на входе для здания или транспортного средства (дБ)

Cl:	поправочный коэффициент для местоположения (дБ)

t:	суммарное стандартное отклонение (дБ)

m:	стандартное макроструктурное отклонение (m = 5,5 (дБ))

b:	стандартное отклонение на потери при входе в здание (дБ)

µ:	коэффициент распределения, равный 0,52 для 70%, 1,28 для 90%, 1,64 для 95% и 2,33 для 99%.

Дополнение 3

Критерии планирования для систем цифрового телевидения ISDB-T
в диапазонах ОВЧ/УВЧ

1	Защитные отношения для полезных сигналов цифрового наземного телевидения ISDB-T

В таблицах 46–48 и 49–51 приводятся защитные отношения для полезного сигнала цифрового наземного телевидения ISDB-T, испытывающего помехи от сигнала цифрового наземного телевидения ISDB-T и сигнала аналогового наземного телевидения, соответственно.

1.1	Защита сигнала цифрового наземного телевидения ISDB-T, испытывающего помехи от цифрового телевизионного сигнала ISDB-T

ТАБЛИЦА 46

Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для ISDB-T 6 МГц,
испытывающей помехи от ISDB-T 6 МГц

| Скорость кодирования | Модуляция |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЧФМН | 16-КАМ | 64-КАМ |
| 7/8 | 10 | 17 | 23 |
| 5/6 | 9 | 16 | 22 |
| 3/4 | 9 | 15 | 21 |
| 2/3 | 8 | 14 | 20 |
| 1/2 | 6 | 12 | 17 |

ТАБЛИЦА 47

Защитные отношения (дБ) для ISDB-T 6 МГц, испытывающей помехи от ISDB-T 6 МГц
в нижнем соседнем канале (N  1)

| Скорость кодирования | Модуляция |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЧФМН | 16-КАМ | 64-КАМ |
| 7/8 | 28 | 27 | 24 |
| 5/6 | 28 | 27 | 25 |
| 3/4 | 29 | 27 | 26 |
| 2/3 | 29 | 28 | 26 |
| 1/2 | 29 | 28 | 27 |

ТАБЛИЦА 48

Защитные отношения (дБ) для ISDB-T 6 МГц, испытывающей помехи от ISDB-T 6 МГц
в верхнем соседнем канале (N + 1)

| Скорость кодирования | Модуляция |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЧФМН | 16-КАМ | 64-КАМ |
| 7/8 | 29 | 28 | 27 |
| 5/6 | 29 | 28 | 27 |
| 3/4 | 29 | 28 | 27 |
| 2/3 | 30 | 29 | 27 |
| 1/2 | 30 | 29 | 28 |

1.2	Защита цифрового наземного телевидения ISDB-T, испытывающего помехи от аналогового наземного телевидения

1.2.1	Защита от помех по совмещенному каналу

ТАБЛИЦА 49

Защитные отношения по совмещенному каналу (дБ) для ISDB-T 6 МГц,
испытывающей помехи от аналогового телевидения

|  | Защитное отношение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуляция | ДЧФМН |  |  |  |  | ЧФМН |  |  |  |  |
| Кодовая скорость | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 11 | 8 | 0 | 2 |
| Модуляция | 16-КАМ |  |  |  |  | 64-КАМ |  |  |  |  |
| Кодовая скорость | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 14 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Уровень звуковой несущей на 6 дБ ниже уровня видеонесущей NTSC. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Приведенные в данной Таблице значения показывают порог приема. Принимая во внимание различные характеристики работы домашних приемников, долговременное ухудшение условий приема и т. д., при фактическом планировании частот было бы целесообразным добавить запас в несколько дБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.2	Защита от помех нижнего соседнего канала (N – 1)

ТАБЛИЦА 50

Защитные отношения (дБ) в случае помех нижнего соседнего канала (N – 1) для ISDB-T 6 МГц, испытывающей помехи от сигналов NTSC, включая звуковые сигналы

| Полезный сигнал |  | Мешающий сигнал |
| --- | --- | --- |
| Модуляция | Скорость кодирования | M/NTSC |
| ДЧФМН | 1/2 | 34 |
| ДЧФМН | 2/3 | 34 |
| ДЧФМН | 3/4 | 33 |
| 16-КАМ | 1/2 | 34 |
| 16-КАМ | 2/3 | 33 |
| 16-КАМ | 3/4 | 32 |
| 64-КАМ | 2/3 | 32 |
| 64-КАМ | 3/4 | 31 |
| 64-КАМ | 5/6 | 29 |
| 64-КАМ | 7/8 | 29 |

1.2.3	Защита от помех верхнего соседнего канала (N  1)

ТАБЛИЦА 51

Защитные отношения (дБ) в случае помех верхнего соседнего канала (N  1)
для  ISDB-T 6 МГц, испытывающей помехи от сигнала NTSC 6 МГц

| Полезный сигнал |  | Мешающий сигнал |
| --- | --- | --- |
| Модуляция | Скорость кодирования | M/NTSC |
| ДЧФМН | 1/2 | 35 |
| ДЧФМН | 2/3 | 35 |
| ДЧФМН | 3/4 | 34 |
| 16-КАМ | 1/2 | 35 |
| 16-КАМ | 2/3 | 34 |
| 16-КАМ | 3/4 | 33 |
| 64-КАМ | 2/3 | 33 |
| 64-КАМ | 3/4 | 33 |
| 64-КАМ | 5/6 | 32 |
| 64-КАМ | 7/8 | 31 |

2	Защитные отношения для полезных сигналов аналогового наземного телевидения, испытывающих помехи от мешающих сигналов цифрового наземного телевидения ISDB-T

В таблице 52 приведены защитные отношения для аналогового телевизионного сигнала с 525 строками, испытывающего помехи от сигнала цифрового наземного телевидения ISDB-T.

Приведенные защитные отношения соотнесены с прямым ослабление спектра мешающего цифрового сигнала в 38 дБ.

2.1	Защитные отношения для телевизионных систем с 525 строками

2.1.1	Защита видеосигналов NTSC, испытывающих помехи от сигналов цифрового телевидения ISDB-T

ТАБЛИЦА 52

Защитные отношения (дБ) для аналогового видеосигнала (NTSC, 6 МГц),
испытывающего помехи от сигнала ISDB-T

| Мешающий цифровой канал | Тропосферные помехи | Непрерывные помехи |
| --- | --- | --- |
| N – 1 (нижний) | 6 | 3 |
| N (совмещенный канал) | 39 | 44 |
| N + 1 (верхний) | 6 | 3 |

3	Защитные отношения для звуковых сигналов систем аналогового наземного телевидения с полезным сигналом, испытывающих помехи от систем цифрового наземного телевидения ISDB-T с мешающим сигналом

3.1	Защита звуковых сигналов NTSC, испытывающих помехи от цифровых телевизионных сигналов ISDB-T

Как показано в таблице 53, звуковой сигнал радиовещания NTSC четко сопоставляется с видеосигналом в случае помех от сигнала ISDB-T. Следовательно, защитные отношения для радиовещания NTSC определяются защитными отношениями для видеосигнала, приведенными в таблице 52.

ТАБЛИЦА 53

Качество звука, соотнесенное с защитным отношением для видеоканала класса 3, в случае, когда сигнал NTSC 6 МГц испытывает помехи от сигнала ISDB-T 6 МГц

|  | Условие измерения (см. Примечание 3) | Качество звука |
| --- | --- | --- |
| Помехи по совмещенному каналу | D/U  39 дБ | > класс 4 (S/N = 54 дБ) |
| Помехи от верхнего соседнего канала | D/U  6 дБ |  класс 4 (S/N  53 дБ) |
| Помехи от нижнего соседнего канала | D/U  6 дБ |  класс 4 (S/N  52 дБ) |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Уровень звуковой несущей на 6 дБ ниже уровня видеонесущей NTSC. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Эталонный уровень звукового сигнала ЧМ соответствует максимальному отклонению частоты 25 кГц. ПРИМЕЧАНИЕ 3. – Отношение D/U, обеспечивающее качество изображения класса 3 (соответствует защитному отношению для тропосферных помех). |  |  |

4	Минимальная напряженность поля для наземного цифрового телевидения ISDB-T

С целью сокращения количества таблиц для минимальной напряженности поля системы ISDB-T выведена минимальная напряженность поля с типичными режимами передачи, как это показано в таблице 54. Минимальную напряженность поля для различных режимов можно рассчитать на основе приведенных в таблице 54 значений.

ТАБЛИЦА 54

Исчисление на основе "метода напряжений" для системы ISDB-T 6 МГц

| Частота (МГц) | Нижний уровень ОВЧ |  |  |  | Верхний уровень ОВЧ |  |  |  |  | УВЧ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| Система | ДЧФМН 1/2 | ЧФМН 1/2 | 16-КАМ 3/4 | 64-КАМ 7/8 |  | ДЧФМН 1/2 | ЧФМН 1/2 | 16-КАМ 3/4 | 64-КАМ 7/8 | ДЧФМН 1/2 | ЧФМН 1/2 | 16-КАМ 3/4 | 64-КАМ 7/8 |  |
| Шумовая полоса частот, B (МГц) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
| Показатель шума приемника, NF (дБ) | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| Шумовое напряжение на входе приемника, UN (1) (дБ(мкВ)) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
| Отношение несущая/шум на приемнике(2) (C/N) (дБ) | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |  | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |  |
| Шум в городских условиях (дБ) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Минимальное напряжение на входе приемника, Umin (дБ(мкВ))(1) | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 |  | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 | 15,3 | 14,0 | 23,7 | 31,1 |  |
| Коэффициент преобразова-ния (1) K (дБ) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |  |
| Потери на фидере, Af (дБ) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Усиление антенны, G (дБ) | 3 | 5 | 3 | 3 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Минимальная напряженность поля при фиксированном приеме, Emin (дБ(мкВ/м))(1) | 20,7 | 23,4 | 29,1 | 36,5 |  | 24,7 | 23,4 | 33,1 | 40,5 | 30,2 | 28,9 | 38,6 | 46,0 |  |
| (1) Формула приведена в Приложении 1 к Дополнению 3. (2) Для шумовой полосы, упомянутой выше. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1
к Дополнению 3

Исчисление на основе метода с использованием показателя полезности

Требуемая напряженность поля

Erx (дБ(В/м))     (дБ(Вт/м2))  10 log(120 )

C/N     – Glm2  GA/Te – k – Brf

Erx (дБ(мкВ/м))		 (дБ(Вт/м2))  25,8 (дБ)  120 (дБ)

	145,8  C/N  Glm2 – GA/Te  10 log(k)  10 log(Brf )

Erx:	требуемая напряженность поля на приемной антенне системы

:	плотность потока мощности на приемной антенне системы

C/N:	соотношение несущей к шуму

Glm2:	усиление на 1 м2

GA/Te:	показатель полезности принимающей системы

k:	постоянная Больцмана (Дж/K)

Brf:	эквивалентная шумовая полоса системы.

Показатель полезности принимающей системы

(Для модели принимающей системы с LNA)

GA/Te    (G  L ) / (balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline/(line GLNA)  Trx/(line GLNA))

Шумовая температура приемника

Trx    (10NF/10 – 1)    290

Шумовая температура LNA

TLNA    (10NF/10 – 1)    290

Шумовая температура линии передачи

Tline    (1 – line)    290

Шумовая температура симметрирующего устройства

Tbalun    (1 – balun)    290

Шумовая температура антенны

Ta    10(6,3 – 2,77(log f ))    290     (для диполя)

при f, выраженном в МГц.

Шумовая температура антенны (относительно входа LNA)

 Ta    Ta(balun)

Шумовая температура системы

Te		(balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline/(line GLNA)  Trx/(line GLNA))

Te (дБ(K))		10 log(balun Ta  Tbalun  TLNA  Tline/(line GLNA)  Trx/(line GLNA))

или		10 log(Tbalun  TLNA  Tline/(líne GLNA)  Trx/(line GLNA))  Next,

когда Ta неизвестно.

Усиление на 1 м2

G1м2    10 log(4 /2)

Параметр

GI:	усиление антенны (изотропной) (дБ)

L:	потери на линии передачи (дБ)

line:	потери на линии передачи (численное значение)

Ta:	шумовая температура антенны (K)

Trx:	шумовая температура приемника (K)

nf:	коэффициент шума (численное значение)

NF:	значение шума (дБ)

T0:	эталонная температура  290 K

:	длина волны на рабочей частоте

GA:	усиление системы (дБ)

Te:	шумовая температура системы (K)

Next:	величина в дБ, отражающая вклад внешних шумов

k:	постоянная Больцмана 1,38  10–23 (–228,6 дБ) (Дж/K)

B:	эквивалентная шумовая полоса антенны (дБ(Гц))

balun:	потери на симметрирующем устройстве антенны 300/75 (численное значение)

LNA:	малошумящий усилитель

TLNA:	шумовая температура LNA (K)

Дополнение 4

Другие факторы планирования

1	Распределение напряженности поля в зависимости от мест приема

Можно предположить, что распределение значений напряженности поля цифровых телевизионных сигналов в зависимости от мест приема будет отличаться от распределения для аналоговых телевизионных сигналов. В таблицах 1, 2 и 3 Рекомендации МСЭ-R P.1546 приводятся стандартные отклонения для случаев аналогового и цифрового сигналов в 100 МГц, 600 МГц и 2000 МГц, соответственно.

На рис. 2 приведены результаты исследований распространения сигналов цифровых систем в диапазонах ОВЧ и УВЧ. Рисунок приведен для стандартного отклонения в 5,5 дБ. Эти результаты можно также использовать для получения кривых распространения для процента мест приема, отличного от 50%. В Рекомендации МСЭ-R P.1546 приводятся данные для аналоговой и цифровой систем при проценте мест приема, отличном от 50%, когда ширина полосы цифровой системы более 1,5 МГц.

РИСУНОК 2

Отношение (дБ) напряженности поля для заданного процента мест приема
к напряженности поля для 50% мест приема

2	Прием с помощью переносного оборудования в зданиях и транспортных средствах

2.1	Потери по высоте: Lh

Для сухопутных трактов приведенные в Рекомендации МСЭ-R P.1546 кривые дают значения напряженности поля для приемной антенны, высота которой над уровнем земли равна типичной высоте над поверхностью земли в районе месторасположения приемной антенны. При условии минимальный высоты в 10 м примерами эталонной высоты являются 20 м для городских районов, 30 м для городских районов с плотной застройкой и 10 м для пригородных районов. (Для морских трактов условная величина равна 10 м.)

Если высота приемной антенны отличается от типичной высоты, к значению напряженности поля применяется поправочный коэффициент, взятый из приведенных в Рекомендации МСЭ-R P.1546 кривых, в соответствии с процедурой, изложенной в этой Рекомендации.

2.2	Потери на входе в здание: Lb

Потери, связанные с проникновением в здание, в существенной степени зависят от строительных материалов, угла падения и частоты. Следует также обратить внимание на то, осуществляется ли прием во внутреннем помещении или в помещении, расположенном поблизости от внешней стены. Потери на входе в здание определяются как разница (дБ) между средней напряженностью поля внутри здания на определенной высоте над уровнем земли и средней напряженностью поля вне этого здания на той же высоте над уровнем земли. Хотя не имеется единой полной формулы для расчета потерь на входе в здание, в Рекомендации МСЭ-R P.679 приводится полезная статистическая информация, основанная на измеренных потерях в различных типах зданий для частот от около 500 МГц до 5 ГГц. Потери при распространении внутри зданий, связанные со стенами и междуэтажными перекрытиями, рассматриваются в Рекомендации МСЭ-R P.1238.

Было измерено множество разнообразных потерь на входе в здание. В таблице 55 приводятся три класса относительных возможностей обеспечения приема внутри помещений, а также соответствующие средние и стандартные отклонения потерь на входе в здание для такой же напряженности поля на улице, которые рассчитаны на основе измерений УВЧ.

ТАБЛИЦА 55

Различные потери на входе в здание в диапазонах IV/V УВЧ

| Классификация относительных возможностей обеспечения приема внутри помещений | Средние потери на входе в здание (дБ) | Стандартное отклонение (дБ) |
| --- | --- | --- |
| Высокие | 7 | 5 |
| Средние | 11 | 6 |
| Низкие | 15 | 7 |

Примеры зданий с различными сравнительными возможностями обеспечения приема внутри помещений:

Высокие:

–	пригородное жилое здание с окнами не из металлизированного стекла;

–	помещение с окном, расположенным на внешней стене многоэтажного жилого здания, в условиях города.

Средние:

–	внешние помещения с окнами из металлизированного стекла в условиях города;

–	внутренние помещения в многоэтажном жилом здании в условиях города.

Низкие:

–	внутренние помещения в административных зданиях.

При наличии более точных данных, основанных на местных измерениях, они могут использоваться в качестве основы для планирования конкретной услуги.

2.3	Потери на входе в транспортное средство: Lv

При приеме на портативное устройство внутри транспортного средства следует принимать во внимание потери на кузове автомобиля. Типичная потеря на входе в транспортное средство для диапазонов IV/V УВЧ, рассчитанная на основе опыта сотовой радиопередачи, составляет 6 дБ.

3	Избирательность приемной антенны

Информация о направленности и поляризационной избирательности бытовых приемных антенн приведена в Рекомендации МСЭ-R BT.419.

4	Антенны для приема на переносное и подвижное оборудование

4.1	Антенны для приема на переносное оборудование

Были измерены различные величины усиления антенны для разных типов антенн. Ниже представлены типичные значения усиления антенны:

ТАБЛИЦА 56

Усиление антенны (дБд) при приеме на переносное оборудование

| Диапазон | Усиление (дБд) |
| --- | --- |
| Диапазон III ОВЧ | –2 |
| Диапазон IV УВЧ | 0 |
| Диапазон V УВЧ | 0 |

Поляризационная избирательность не предполагается.

4.2	Антенны для приема на портативное оборудование

Антенна в небольшом по размеру портативном оконечном оборудовании должна быть составной частью конструкции этого оборудования и, следовательно, должна иметь небольшие размеры по сравнению с длиной волны. Согласно существующему в настоящее время пониманию вопросов, связанных с конструкцией, для усиления антенны наихудший случай относится к нижней части диапазона УВЧ. Усиление антенны для трех частот в диапазоне УВЧ приводится в таблице 57. Номинальное усиление антенны между этими частотами может быть получено путем линейной интерполяции.

ТАБЛИЦА 57

Усиление антенны (дБд) при приеме на портативное оборудование

| Частота (МГц) | Усиление (дБд) |
| --- | --- |
| 474 | –12 |
| 698 | –9 |
| 858 | –7 |

В целом, поляризационная избирательность не предполагается для этого типа переносных приемных антенн, а диаграмма направленности в горизонтальной плоскости является ненаправленной.

4.3	Антенны для приема на подвижное оборудование

Реальная стандартная антенна для приема в транспортном средстве – это монополь в l/4, в котором в качестве плоскости основания используется металлическая крыша. Усиление антенны для стандартных углов падения волны зависит от расположения антенны на крыше. Для пассивных систем антенн можно ожидать значений, приведенных в таблице 58.

ТАБЛИЦА 58

Усиление антенны (дБд) при приеме на подвижное оборудование

| Диапазон | Усиление (дБд) |
| --- | --- |
| Диапазон III ОВЧ | –5 |
| Диапазон IV УВЧ | –2 |
| Диапазон V УВЧ | –1 |

Теоретически, поляризационная избирательность составляет порядка 4–10 дБ, в зависимости от расположения антенны на крыше.

Дополнение  5

Метод субъективного сравнения (SCM) с эталонным источником помех
при оценке защитных отношений для аналоговых телевизионных систем

1	Введение

Субъективные методы оценки класса искажений предполагают проведение многочисленных испытаний и требуют больших затрат времени, большого числа наблюдателей и рассмотрения искажений всех возможных классов.

Для оценки защитных отношений необходимо учитывать только два типа искажений при фиксированной передаче: искажения примерно класса 3 для тропосферных помех и искажения класса 4 для непрерывных помех (см. таблицу 59).

В настоящем Дополнении приводится метод оценки защитных отношений для полезных аналоговых ТВ систем, основанный на субъективном сравнении искажений от источника помех и от эталонного источника помех. Надежные и полезные результаты получены только для ситуации с небольшим числом наблюдателей и одним неподвижным изображением.

Метод субъективного сравнения подходит для оценки помех от любой цифровой или аналоговой системы передачи с мешающим сигналом для аналогового телевизионного канала с полезным сигналом. Применение фиксированных эталонных источников помех с установленными характеристиками позволяет получить воспроизводимый набор показателей с низким отклонением (стандартное отклонение примерно 1 дБ). Требуется только небольшое число наблюдателей, являющихся или не являющихся экспертами  – от трех до пяти.

Можно использовать два эталонных источника помех:

–	источник синусоидальных помех;

–	источник гауссовского шума.

Испытания показали, что для цифровых телевизионных систем с мешающим сигналом эталонный источник помех в виде шума может улучшить результаты оценки наблюдателей. Использование эталонного источника помех в виде шума дает такие же результаты, что и установленные для источника синусоидальных помех. Недостаток состоит в том, что может потребоваться более сложная подготовка к испытаниям. Необходимы дальнейшие исследования, особенно при фиксированном уровне эквивалентного эталонного шума.

(В настоящее время следует использовать эталонный источник синусоидальных помех, пока не будет достигнута договоренность об общей процедуре испытаний и согласованном едином показателе эталонного шума.)

2	SCM при оценке защитных отношений с использованием эталонной синусоидальной помехи

2.1	Общее описание

На рис. 3 показана схема проведения испытаний для метода субъективного сравнения при использовании источника синусоидальной помехи. Расположенные в нижней части три блока – это основная трасса сигнала, полезный источник видеосигнала, телевизионный передатчик и испытуемый ТВ приемник. Эталонный источник видеопомех – это простой синусоидальный сигнал. Амплитуду синусоидального генератора можно менять для тропосферных помех и непрерывных помех. На трассе полезного сигнала добавляется источник мешающего сигнала РЧ. Амплитуда и частота источника помех рассчитываются на основе эталонного источника РЧ помех, описанного в пункте 2.3 Дополнения 1 к Рекомендации МСЭ-R BT.655.

РИСУНОК 3

SCM для оценки защитных отношений

Интенсивность источника РЧ помех можно изменить с помощью аттенюатора, управляемого наблюдателем. Источник РЧ помех регулируется для получения помех такого же класса, что и у эталонного источника помех, путем сравнения изображений с помехами на экране телевизора.

Защитное РЧ отношение представляет собой разность между уровнями полезного и мешающего сигнала на входе приемника. Схему испытаний можно настроить таким образом, чтобы значение в дБ, отображаемое на аттенюаторе, точно соответствовало защитному отношению.

2.2	Получение эталонного источника помех

Для систем с 625 строками эталонные уровни искажения таковы, что они соответствуют защитным отношениям по совмещенному каналу 30 дБ и 40 дБ при сдвиге частот между полезной и мешающей видеонесущими, близком к двум третям частоты строк, но настроенном для максимального искажения. Точное значение разницы частот составляет 10 416 Гц. Такие условия приближаются к искажениям класса 3 (слегка раздражающие) и 4 (ощутимые, но не раздражающие) и применяются к тропосферным (1% времени) и непрерывным (50% времени) помехам, соответственно. Класс искажения конкретного эталонного источника видеопомех с основной полосой частот не зависит от типа аналоговой телевизионной системы и таких параметров РЧ модуляции, как поляризация модуляции, остаточная несущая и т. д.

Эталонный источник РЧ помех можно получить в виде простого синусоидального сигнала на основной полосе частот, как это показано на рис. 3. Эталонный источник синусоидальных помех работает на фиксированной частоте 10 416 Гц для систем с 625 строками или 10 500 Гц для систем с 525 строками –60 Гц и 10 510 Гц для систем с 525 строками −59,94 Гц, при этом амплитуда равна либо 60 мВp-p, либо 20 мВp-p относительно уровня черное/белое 700 мВp-p или уровня CVBS 1 Вp-p. Такие амплитуды соответствуют защитным РЧ отношениям в 30 дБ и 40 дБ, соответственно (2/3 смещения строк). Стабильность частоты генератора синусоидальной волны должна быть в пределах 1 Гц.

2.3	Условия испытаний

Полезный видеосигнал:	необходимо только электронное испытуемое изображение (например, FuBK, Philips или др.).

Условия просмотра:		приведены в Рекомендации МСЭ-R BT.500.

Расстояние для просмотра:	в пять раз больше высоты изображения.

Испытуемый приемник:	до пяти типов различных бытовых приемников не старше пяти лет, для измерений по совмещенному каналу можно использовать профессиональный приемник.

Сигнал на входе приемника:	39 дБм (70 дБ(мкВ) при 75 Ом).

Наблюдатели:			требуется пять наблюдателей, являющихся или не являющихся экспертами. Для начальных испытаний может быть достаточно менее пяти наблюдателей. Каждое испытание должно проводиться только одним наблюдателем. Наблюдатели должны быть знакомы с методом оценки.

2.4	Представление результатов

Результаты должны быть представлены вместе со следующей информацией:

–	среднее и стандартное отклонение статистического распределения значений защитных отношений;

–	схема испытаний, испытуемое изображение, тип источника изображения;

–	число наблюдателей;

–	тип эталонного источника помех;

–	спектр мешающего сигнала (источник РЧ помех), включая внеканальный диапазон;

–	используемый уровень РЧ для полезного сигнала на входе приемника (для бытовых приемников следует использовать напряжение на входе 39 дБм (70 дБ(мкВ) при 75 Ом);

–	если используются бытовые приемники, указываются тип, размер экрана и год производства.

3	Таблица наиболее важных параметров

ТАБЛИЦА 59

Базовые термины и соотношения для SCM

| Ухудшение качества | Класс 3 | Класс 4 |
| --- | --- | --- |
| Тип помех | Тропосферные | Непрерывные |
| Временной допуск | От 1% до 5% времени | 50% времени |
| Субъективное искажение | Слегка раздражающее | Ощутимое, но не раздражающее |
| Эталонный источник помех (мВp-p) | 60 | 20 |
| Защитное РЧ отношение (дБ) | 30 | 40 |

Дополнение 6

Методы проверки измерения защитных отношений
для полезных цифровых наземных сигналов

1	Базовая информация

Первоначальные исследования защитных отношений для системы DVB-T были основаны на целевом значении КОБ 2  10–4 при измерении между внутренним и внешним кодами перед декодированием Рида-Соломона. Если используется источник помех в виде шумов, то значения считаются соответствующими качеству изображении при почти безошибочном приеме (QEF) при КОБ  1  10–11 на входе демультиплексора MPEG-2.

2	Метод субъективного определения местонахождения неисправности (SFP) для измерения защитных отношений

В бытовых приемниках может оказаться невозможным измерить КОБ, в связи с этим для единообразного измерения защитных отношений был предложен новый метод, называемый методом SFP. Критерием качества при измерении защитных отношений является предел, до которого изображение на ТВ экране является безошибочным. Защитное РЧ отношение для полезного сигнала DVB-T представляет собой отношение полезного сигнала к мешающему сигналу на входе приемника, определенное методом SFP и округленное до ближайшего целого числа.

Метод SFP подходит для качества изображения, при котором в течение среднего времени наблюдения 20 с заметно не более одной ошибки. Настройка уровней полезного и мешающего сигналов для метода SFP осуществляется небольшими шагами, при этом величина шага составляет обычно 0,1 дБ. Для источника помех "в виде шумов" разница между значениями отношения полезного сигнала к мешающему сигналу, полученными методом QEF при КОБ 2  10–4 и методом SFP, составляет менее 1 дБ. Все значения защитных отношений для полезных цифровых ТВ сигналов измерялись при входной мощности приемника 60 дБм.

Предлагается применять метод SFP для оценки всех систем DTTB. (Вопрос о применении этого метода для цифровой системы ISDB-T будет изучаться в Японии.)

Дополнение 7

Тропосферные и непрерывные помехи

При использовании защитных отношений в процессе планирования необходимо определить, можно ли в данных конкретных условиях считать помеху тропосферной или непрерывной. Это можно сделать путем сравнения полей раздражения для двух указанных условий. Поле раздражения определяется как напряженность поля передатчика мешающего сигнала (при соответствующей э.и.м.), увеличенная на соответствующее защитное отношение.

Таким образом, для непрерывной помехи поле раздражения определяется как:

EC    E(50, 50)    P    AC,

а для тропосферной помехи поле раздражения определяется как:

ET    E(50, t)    P    AT,

где:

E(50, t):	напряженность поля (дБ(мкВ/м)) передатчика мешающего сигнала, нормализованная к 1 кВт и превышаемая в течение t% времени

P:	э.и.м. (дБ(1 кВт)) мешающего передатчика

A:	защитное отношение (дБ)

C и T:	непрерывная и тропосферная помехи, соответственно.

Защитное отношение для непрерывной помехи применимо в том случае, когда получаемое поле раздражения сильнее, чем поле, получаемое для тропосферной помехи, то есть когда EC  ET.

Это означает, что AC следует использовать во всех случаях, когда:

E(50, 50)    AC    E(50, t)    AT.

________________

*	Администрации Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов резервируют свою позицию и не придерживаются в полной мере данной Рекомендации.